## Componentes
IdComponente | TipoEquipo | TipoComponente | NombreComponente
1 | Minisplit | Evaporadora | Unidad evaporadora
2 | Minisplit | Condensadora | Unidad condensadora
3 | Minisplit | Compresor | Compresor
4 | Cassette | Evaporadora | Unidad evaporadora
5 | Cassette | Condensadora | Unidad condensadora
6 | Piso-Techo | Evaporadora | Unidad evaporadora
7 | Piso-Techo | Condensadora | Unidad condensadora
8 | AHU | Manejadora | Unidad manejadora
9 | AHU | Ventilador | Motor ventilador
10 | Chiller | Compresor | Compresor
11 | Chiller | Evaporador | Evaporador
12 | Chiller | Condensador | Condensador
13 | Chiller | Bomba | Bomba de agua
14 | VRF / VRV | Unidad exterior | Unidad exterior
15 | VRF / VRV | Unidad interior | Unidad interior
16 | VRF / VRV | Compresor | Compresor
17 | Rack de Compresores | Compresor | Compresor #1
18 | Rack de Compresores | Compresor | Compresor #2
19 | Rack de Compresores | Controlador | Controlador Central / PLC
20 | Rack de Compresores | SistemaAceite | Separador y Depósito de Aceite
21 | Rack de Compresores | Colector | Colector de Succión y Descarga
22 | Rack de Compresores | Protección | Presostatos y Válvulas de Seguridad

## ParametrosTecnicos
IdParametro | TipoComponente | NombreParametro | Magnitud | Unidad | TipoReferencia | FuenteReferencia | EsMedible
1 | Compresor | Corriente nominal | Corriente | A | Valor nominal | Fabricante/placa | TRUE
2 | Compresor | Corriente máxima | Corriente | A | Valor máximo | Fabricante/placa | TRUE
3 | Compresor | Tensión nominal | Tensión | V | Valor nominal | Fabricante/placa | TRUE
4 | Compresor | Tensión mínima admisible | Tensión | V | Valor mínimo | Fabricante/placa/norma aplicable | TRUE
5 | Compresor | Tensión máxima admisible | Tensión | V | Valor máximo | Fabricante/placa/norma aplicable | TRUE
6 | Compresor | Refrigerante | Refrigerante | - | Valor de referencia | Fabricante/placa | FALSE
7 | Compresor | Carga nominal de refrigerante | Masa | kg | Valor nominal | Fabricante/placa | TRUE
8 | Compresor | Presión de succión de referencia | Presión | psi | Rango de operación | Fabricante/condiciones | TRUE
9 | Compresor | Presión de descarga de referencia | Presión | psi | Rango de operación | Fabricante/condiciones | TRUE
10 | Evaporadora | Temperatura de retorno de referencia | Temperatura | °C | Rango de operación | Condiciones/fabricante | TRUE
11 | Evaporadora | Temperatura de suministro de referencia | Temperatura | °C | Rango de operación | Condiciones/fabricante | TRUE
12 | Evaporadora | Diferencial de temperatura esperado | Temperatura | °C | Rango de operación | Cálculo/diseño | TRUE
13 | Compresor | Temperatura de descarga | Temperatura | °C | Rango de operación | Manual del fabricante | TRUE
14 | Compresor | Nivel de aceite en cárter | Nivel | % | Valor de referencia | Mirilla visual | FALSE
15 | Compresor | Resistencia de aislamiento del motor | Resistencia | MΩ | Valor mínimo | Norma IEEE / Fabricante | TRUE
16 | Colector | Presión de succión del Rack | Presión | psi | Rango de Setpoint | Configuración del PLC | TRUE
17 | Colector | Presión de descarga del Rack | Presión | psi | Rango de Setpoint | Configuración del PLC | TRUE
18 | Colector | Superheat (Sobrecalentamiento) succión | Temperatura | K | Rango de operación | Diseño del proyecto | TRUE
19 | Colector | Subcooling (Subenfriamiento) líquido | Temperatura | K | Rango de operación | Diseño del proyecto | TRUE
20 | SistemaAceite | Presión diferencial de aceite | Presión | psi | Rango de operación | Manual bomba de aceite | TRUE
21 | Controlador | Tensión de control | Tensión | V | Valor nominal | Diagrama eléctrico | TRUE

## Actividades
IdActividad | Categoria | Nombre | TipoActividad | RequiereMedicion | Unidad
1 | Inspección | Inspeccionar estado físico del componente | Inspección | FALSE
2 | Limpieza | Limpiar filtros de aire | Limpieza | FALSE
3 | Limpieza | Limpiar serpentín evaporador | Limpieza | FALSE
4 | Limpieza | Limpiar serpentín condensador | Limpieza | FALSE
5 | Limpieza | Limpiar turbina o blower | Limpieza | FALSE
6 | Drenaje | Verificar flujo de drenaje de condensados | Inspección | FALSE
7 | Eléctrica | Medir corriente del compresor | Medición | TRUE | A
8 | Eléctrica | Medir tensión de alimentación | Medición | TRUE | V
9 | Eléctrica | Verificar conexiones eléctricas | Inspección | FALSE
10 | Eléctrica | Verificar estado de capacitores | Inspección | FALSE
11 | Presión | Medir presión de succión del sistema | Medición | TRUE | psi
12 | Presión | Medir presión de descarga del sistema | Medición | TRUE | psi
13 | Térmica | Medir temperatura de retorno | Medición | TRUE | °C
14 | Térmica | Medir temperatura de suministro | Medición | TRUE | °C
15 | Térmica | Calcular diferencial de temperatura (ΔT) | Medición | TRUE | °C
16 | Térmica | Medir temperatura de descarga del compresor | Medición | TRUE | °C
17 | Eléctrica | Medir resistencia de aislamiento del motor | Medición | TRUE | MΩ
18 | Lubricación | Medir presión diferencial de aceite | Medición | TRUE | psi
19 | Control | Verificar tensión del circuito de control | Medición | TRUE | V
20 | Refrigeración | Medir sobrecalentamiento (Superheat) en colector | Medición | TRUE | K
21 | Inspección | Verificar nivel de aceite en cárter y depósito | Inspección | FALSE

## Actividad_Parametro
IdActividad | IdParametro | UsoDelParametro
7 | 1 | Corriente nominal
7 | 2 | Corriente máxima
8 | 3 | Tensión nominal
8 | 4 | Tensión mínima admisible
8 | 5 | Tensión máxima admisible
11 | 8 | Presión de succión de referencia
12 | 9 | Presión de descarga de referencia
13 | 10 | Temperatura de retorno de referencia
14 | 11 | Temperatura de suministro de referencia
15 | 12 | Diferencial de temperatura esperado
16 | 13 | Temperatura de descarga
17 | 15 | Resistencia de aislamiento del motor
11 | 16 | Presión de succión del Rack
12 | 17 | Presión de descarga del Rack
18 | 20 | Presión diferencial de aceite
19 | 21 | Tensión de control
20 | 18 | Superheat (Sobrecalentamiento) succión

## Ejemplo_Equipo
Id | CodigoEquipo | TipoEquipo | Componente | IdParametro | Parametro | ValorConfigurado | Unidad | Fuente
1 | EQ-CH-001 | Chiller | Compresor #1 | 1 | Corriente nominal | 18 | A | Placa del fabricante
2 | EQ-CH-001 | Chiller | Compresor #1 | 2 | Corriente máxima | 22 | A | Placa del fabricante
3 | EQ-CH-001 | Chiller | Compresor #1 | 3 | Tensión nominal | 220 | V | Placa del fabricante
4 | EQ-CH-001 | Chiller | Compresor #1 | 4 | Tensión mínima admisible | 198 | V | Configuración del equipo
5 | EQ-CH-001 | Chiller | Compresor #1 | 5 | Tensión máxima admisible | 242 | V | Configuración del equipo
6 | EQ-RK-001 | Rack de Compresores | Compresor #1 | 1 | Corriente nominal | 32 | A | Placa del fabricante
7 | EQ-RK-001 | Rack de Compresores | Compresor #1 | 2 | Corriente máxima | 38 | A | Placa del fabricante
8 | EQ-RK-001 | Rack de Compresores | Compresor #1 | 13 | Temperatura de descarga | 85 | °C | Manual del fabricante
9 | EQ-RK-001 | Rack de Compresores | Colector de Succión y Descarga | 16 | Presión de succión del Rack | 32 | psi | Configuración del PLC
10 | EQ-RK-001 | Rack de Compresores | Colector de Succión y Descarga | 17 | Presión de descarga del Rack | 210 | psi | Configuración del PLC
11 | EQ-RK-001 | Rack de Compresores | Separador y Depósito de Aceite | 20 | Presión diferencial de aceite | 25 | psi | Manual bomba de aceite

## Modelo_DDD
Concepto | Regla DDD
Actividad | Labor concreta que el técnico ejecuta durante una orden de trabajo.
Parámetro técnico | Característica o condición técnica medible o verificable asociada a un tipo de componente.
Equipo/Componente | Instancia concreta sobre la que se ejecuta la actividad. El Equipo es el activo principal (ej. Rack) y los Componentes son las partes internas.
Ejecución | Valor real obtenido durante la orden de trabajo mediante instrumentos de medición.
Rangos | Se configuran en el equipo/componente cuando dependen del fabricante, setpoints del PLC o condiciones del proyecto.